**宜昌市猇亭区人民法院机房装修项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

 **采 购 人：**宜昌市猇亭区人民法院

 **采购机构:** 宜昌市猇亭区人民法院

2017年9月25日

**猇**亭区人民法院机房装修项目询价公告

 因猇亭法院新建办公及审判大楼建设需要，拟对机房项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供货商参加询价。

一、项目编号：宜猇法招（2017）1号 。

二、采购项目名称：猇亭区人民法院机房装修项目

三、采购项目概况及要求：

1、询价范围：详见本项目询价采购清单。

2、资金来源：专项资金。

3、供货地点：宜昌市猇亭区人民法院

4、供货时间：合同签订后一个月内

5、付款方式：合同签订后7个工作日内支付总价款的50%；完工后并递交验收申请7个工作日内支付总价款的30%；验收合格后,7个工作日内支付合同总价款的20%。

6、本项目预算金额：199000.00元。

四、本项目对询价供应商资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1、须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、询价供应商应具有有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证。营业执照若三证合一，不再另提供税务登记证、组织机构代码证。

五、领取询价文件时间及地点： 2017年9月25日开始至9月29日止在宜昌市猇亭区人民法院官网（xtfy.hbfy.gov.cn）免费直接下载询价文件。

六、递交报价文件截止时间及递交地点：

1、递交报价文件截止时间为2017年9月29日17：30时前，递交地点为宜昌市猇亭区人民法院三楼会议室。逾期送达的报价文件恕不接受。

2、本询价会将于递交截止的同一时间在宜昌市猇亭区人民法院会议室进行，请各供应商在参与本项目询价会时，如是法人参与询价，请单独携带法人资格证书原件、第二代身份证原件、密封的询价文件及本项目要求提供的各项原件资料等（委托代理人则需单独携带法人授权委托书原件、第二代身份证原件、密封的询价文件及本项目要求提供的各项原件资料等），否则其递交的询价响应文件有可能被拒收。

采购人：宜昌市猇亭区人民法院

联系人：严克友 联系电话：18986838098

询价地点：宜昌市猇亭区人民法院三楼会议室

2017年9月25日

第一章 **猇**亭区人民法院机房装修项目询价要求

一、询价报价

1、报价方式：固定单价报价。

2、报价要求：询价供应商按照询价文件给定的采购清单进行报价，投标报价不得低于企业成本。此价格包含采购货物抵达指定地点的价格、运输费、装卸费、辅材、人工安装费、税金及一切技术和售后服务等费用，并考虑风险因素。

3、招标控制价。本采购项目设置招标控制价为199000.00元。

4、报价依据：询价供应商须根据本项目技术参数要求及其以上进行报价。供应商在投标前，必须前往猇亭区人民法院新建办公及审判大楼现场勘查，详细了解现场情况及客户需求后再做报价。

1. 二、询价程序与内容

（一）成立询价小组

询价小组由采购人代表或有关专家共3人或以上的单数组成。询价小组由采购人依法组成。

（二）询价程序及办法

1、资格审查。符合下列全部要求的询价供应商才能通过资格审查，只有通过资格审查的询价供应商才能进入下一步评审。

（1）供应商须具有工商行政主管部门核发的有效营业执照(复印件，复印件加盖公章)；

（2）供应商须具有有效的税务登记证(提供原件和复印件，复印件加盖公章)；

（3）供应商须具有有效的组织机构代码证(提供原件和复印件，复印件加盖公章)；

（4）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书(提供原件)及法人或授权委托人身份证（提供原件和复印件）；

（5）本项目不接受联合体投标，询价供应商必须以独立询价供应商身份参与报价；

营业执照若三证合一，不再另提供税务登记证、组织机构代码证。以上考核均以询价供应商在投标截止前递交的相关资料为准。

 2、初步评审

询价响应文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对询价文件作出实质性响应，作废标处理：

（1）询价响应文件未密封和在密封处盖章的；

（2）询价响应文件未加盖询价供应商的公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

（3）询价供应商的投标总报价高于采购人的招标控制价；

（4）询价供应商未按规定的格式提供承诺书（见附件）；

（5）按采购人提供的产品参数分别比较询价供应商提供的全部产品，不符合机房装修项目任何一种货物技术参数要求的；

（6）投标报价低于企业成本的；

（7）询价响应文件附有采购人不能接受的条件；

（8）询价供应商提供虚假证明材料，违反国家法规的。

三、确定成交供应商

询价小组按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐成交候选人，并确定第一成交候选人为成交供应商。

成交供应商确定后，将在宜昌市猇亭法院门户网站予以公示，公示期满后采购人即向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律约束力。

 四、签订合同

采购人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1. 五、交货时间
2. 合同签订后30天内免费送货、验货、安装、调试，完成猇亭区人民法院机房装修项目所需内容的相关工作。
3. 六、质量要求
4. 整体机房装修要求按照B类机房（国标GB50174–2008)）装修标准执行。
5. 质量要求：合格
6. 装修后外观要求：美观、大气
7. 七、组织验收

采购人将组织国家认可的专业质量检测机构对进场的货物进行质量验收。达到该项目技术参数要求的，由供应商组织专业人员进行安装；达不到该项目技术参数要求的，采购人有权拒绝接受，并通知供应商限期达到合同约定的要求，给采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。

对提供虚假材料谋取中标、成交和提供假冒伪劣产品的将依照政府采购法有关规定追究法律责任，并纳入湖北省招标投标不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

八、售后服务

1. 1、质保期：所有物品由中标人提供免费保修1年。中标人必须有可靠的设备售后服务，保障正常的技术、备品备件服务并提供备件、日常消耗品等。
2. 2、维修响应时间：中标人保证在接到电话后12小时之内响应服务并排除设备故障。所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到用户现场进行维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

第二章 **采购需求及要求**

宜昌市猇亭区人民法院机房装修项目采购规格、技术参数及标准：

**一、总体要求**

供货地点：宜昌市猇亭区人民法院新建办公及审判大楼

供货期：合同签订后30日内

供货数量：详见清单

**二、规格及技术要求**

整体机房装修要求按照B类机房装修标准执行。

**三、质量要求**

质量要求：合格

装修后外观要求：美观、大气

**四、详细清单规格要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数型号** | **单位** | **数量** |
| **一、监控机房装修** |
| 1 | 地面找平 | 原地面坑洼不平，地面找平处理 | ㎡ | 43 |
| 2 | 石膏板隔墙 | 将机房消防、排水管包起来 | ㎡ | 5 |
| 3 | 墙面轻钢龙骨 | C75 | ㎡ | 5 |
| 4 | 石膏板粉刷、油漆 | 与墙体颜色一致 | ㎡ | 5 |
| 5 | 踢脚边（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | 米 | 27 |
| 6 | 地板下区域防尘漆 | 三遍 | ㎡ | 43 |
| 7 | 出入口台阶 | 抗静电地板制作，不锈钢压边，入口地面铺木地板 | 项 | 1 |
| **二、监控机房电气防雷** |
| 1 | 等电位铜排 | 30\*3 | 米 | 20 |
| 2 | 绝缘端子 | 　 | 个 | 20 |
| 3 | 拼接屏两侧隔断墙 | 含铝塑板封面，定制700\*1800检修门，铝合金收边 | 项 | 1 |
| 4 | UPS配电箱 | 监控机房配电箱，壁挂 | 台 | 1 |
| 5 | 单相电源防雷模块 | LDY-20C/2P，预装在精密配电柜内，UPS供电防雷保护,最大泄流量40KA | 只 | 1 |
| 6 | 配电电缆 | ZR YJV3\*2.5 | 米 | 100 |
| 7 | 金属桥架 | 200\*100 | 米 | 15 |
| 8 | 辅材 | 插板、接地线等 | 项 | 1 |
| **三、中心机房装修** |
| **A** | **墙柱面工程** | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 墙面彩钢板 | 0.5mm彩钢板饰面，内衬12mm防火石膏板 | ㎡ | 76.8 |
| 2 | 彩钢板阴阳角配件 | 　 | 批 | 1 |
| 3 | 墙面轻钢龙骨 | C75 | ㎡ | 76.8 |
| 4 | 踢脚边（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | 米 | 25 |
| 5 | 1200\*2100甲级钢制防火门 | 含安装配件,双开甲级 | 扇 | 1 |
| **B** | **地面工程** | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 地面找平 | 原地面坑洼不平，地面找平处理 | ㎡ | 43 |
| 2 | 钢混抗静电活动地板 | 600\*600\*35,安装高度350mm | ㎡ | 43 |
| 3 | 均布散力架 | 机房整体地面承重支架，2mm厚40\*80方钢定制 | ㎡ | 43 |
| 4 | 地板出线口 | 100mm | 个 | 10 |
| 5 | 地板下区域防尘漆 | 环保，三遍 | ㎡ | 43 |
| 6 | 地板吸盘 | 　 | 只 | 1 |
| 7 | 出入口台阶 | 抗静电地板制作，不锈钢压边，入口地面铺木地板 | 项 | 1 |
| **C** | **吊顶工程** | 　 |  |  |
| 1 | 原吊顶拆除 | 含垃圾清运 | ㎡ | 43 |
| 2 | 原机房风口、空调口重新安装 | 　 | 项 | 1 |
| 3 | 微孔铝合金天棚安装 | 600×600×0.8mm | ㎡ | 43 |
| 4 | 吊顶龙骨安装 | U50 | ㎡ | 43 |
| 5 | 压边条 | L型 | 米 | 25.6 |
| 6 | 吊顶以上区域防尘漆 | 环保，三遍 | ㎡ | 43 |
| **四、中心机房电气系统** |
| **A** | **电气设备** | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 嵌入式格栅灯具 | 3\*18W，其中4盏接UPS电源,600\*600 | 盏 | 9 |
| 2 | 诱导疏散灯 | 安全出口 | 只 | 1 |
| 3 | 单相二极加三极暗插座 | 检修插座，10A 250V | 套 | 4 |
| **B** | **桥架、管线安装** | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 网格桥架 | 200\*100，含强、弱电桥架 | M | 30 |
| 2 | 网格桥架安装固定件 | 　 | 批 | 1 |
| 3 | 金属软管 | 外有塑套 | M | 50 |
| 4 | KBG管 | KBG25mm | M | 150 |
| 5 | 金属86盒 | 地板下过线、出线盒 | 只 | 50 |
| 6 | 电力电缆 | ZR YJV4\*25+1\*16，业主协调强电部门负责引入 | M | 0 |
| 7 | 电力电缆 | ZR YJV3\*4 | M | 200 |
| 8 | 电线（照明及维修） | BVR2.5 | M | 600 |
| 9 | UPS输入输出电缆（中心机房2台，监控机房1台） | 主机输入电缆YJV5\*10、主机输出电缆YJV3\*25，另电池接入电缆等 | 批 | 1 |
| 10 | 配电辅材 | 铜鼻子、扎带、电工胶带、防火封堵材料等 | 批 | 1 |
| **五、中心机房防雷接地** |
| 1 | 三相电源防雷模块 | LDY-40B/4P，预装在精密配电柜内，机房总输入防雷保护,最大泄流量80KA | 只 | 1 |
| 2 | 单相电源防雷模块 | LDY-20C/2P，预装在精密配电柜内，UPS供电防雷保护,最大泄流量40KA | 只 | 2 |
| 3 | 等电位铜排 | 30\*3 | 米 | 20 |
| 4 | 绝缘端子 | 　 | 个 | 20 |
| 5 | 接地线缆 | BVR10，设备接地 | 米 | 100 |
| 6 | 接地线缆 | BVR4，彩钢板、地板、吊顶等所有机房金属器件接地 | 米 | 300 |
| 7 | 防雷接地辅材 | 铜鼻子、焊锡、绝缘胶带、等 | 批 | 1 |
| **六、原科技法庭迁移及空调铜管预敷设** |
| 1 | 原法院机房迁移 | 原有两套科技法庭系统系统迁移至新法院，含后台科技法庭管理系统升级。原法院机房服务器、设备等系统迁移至新法院机房，迁移后必须确保原审判流程系统、科技法庭系统等系统迁移后正常运行，并与中院系统对接。 | 项 | 1 |

**附件一： 猇亭区人民法院机房装修项目报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 品牌 | 规格型号或参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 总金额（大写）：  |

**注：1、本表可拓展，投标人的投标报价应充分考虑产品、保管、包装、运输、安装、施工配套费、调试、检测、利润、税金、鉴定、培训、辅导、利息、售后服务等所有本项目应包含的内容及为实施而产生的一切费用;2、本表中报价单位为人民币(元);3、总报价应为交货的最终价格。**

授权代表签字： （签字）

供应商名称： （盖章）

报 价 时 间：年 月 日

**附件二： 猇亭区人民法院机房装修项目承诺函**

致：  （采购人名称）

　　我代表       （投标人名称），在此作如下承诺：

　　1、完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。

　　2、投标报价（综合单价）为闭口价。即在合同有效期内，该报价（综合单价）固定不变。

3、若中标，我方将按照询价文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。

1. 4、若中标，我方将按规定免费送货、验货、安装、调试，完成猇亭区人民法院机房装修项目所需内容的相关工作。
2. 5、若中标，我方承诺提供的货物达到该项目技术参数要求。若达不到该项目技术参数要求的，我方主动退货，给采购人造成损失的承担赔偿责任。

　　6、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予处罚，我方完全接受。

1. 7、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商公章：

　　 法人授权代表签字：

 2017年 月 日